## REKAPITULACIJA
Obnova Spomen doma u Srijemskim Lazama
REKAPITULACIJA
| 3. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
| 4. STROJARSKI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## Elektromontažni radovi
Obnova Spomen doma u Srijemskim Lazama
Elektrotehničke instalacije
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
Specifikacijom se predviđa nabavka potrebnog
materijala, ugradnja i postavljanje kako je to
navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i
puštanje u ispravni rad.
1. | Vanjski priključak
Osnovni priključak na elektrodistribucijski sustav
na temelju Općih uvjeta za opskrbu električnom
energijom, isporučuje i izvodi HEP uz Naknadu
za priključenje na elektroenergetsku mrežu i
| povečanje priključne snage (stavke 1 - 2). | kW | 17.25 | ISPORUČUJE HEP
1. | Nabavka isporuka i polaganje u iskopani rov
kabela te polaganje upozorne trake i mehaničkih
štitnika od betonskog stupa do SPMO
| - X00-A 4x25 mm2, 0,6/1kV | m | 20 | ISPORUČUJE HEP
| - plastična traka upozorenja | m | 20 | ISPORUČUJE HEP
2. | Nabavka isporuka i ugradnja u zemlju na granici
parcele samostojećeg priključno-mjernog
ormara SPMO sa slijedećom opremom:
| - tropolno postolje osigurača 160A, 690V | kom 1
| - učinski tropolni osigurač 35A, 0,5kV | kom 1
| - trofazno brojilo 400V, 10-60A | kom 1
| - odvodnik prenapona 0,5kV klasa I | kom 4
Redne stezaljke, N sabirnica, PE sabirnica,
spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja
plastični kabel kanali sitni montažni pribor
| i spojni materijal. | paušal
|  | kpl | 1 | ISPORUČUJE HEP
| Ukupno vanjski priključak |  |  |  | 0
2. | Razvodni ormar
1. | Nabavka, isporuka, postavljanje i spajanje
glavnog razvodnog ormara GR. Ormar je
predviđen za ugradnju p/ž u zid plastične
izvedbe s 48+8 ugradbenih mjesta. Izveden
| sa stupnjem zaštite IP40. | kom | 1 |  | 0
U ormar treba montirati sljedeću opremu:
| - ograničavalo strujnog opterećenja 3x25A | kom | 1 |  | 0
| - ZUDS sklopka 4/25/0,03A | kom | 1 |  | 0
| -Kompakt. Prekidač snage 3P/63A/18kA s daljinskim isklopnikom | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač B10A, 1p | kom | 10 |  | 0
| - automatski osigurač C10A, 1p | kom | 5 |  | 0
| - automatski osigurač B16A, 1p | kom | 11 |  | 0
| - automatski osigurač C16A, 1p | kom | 2 |  | 0
| - automatski osigurač B16A, 3p | kom | 2 |  | 0
| - automatski osigurač C25A, 3p | kom | 1 |  | 0
- odvodnik prenapona klase II,
| 0,58kV; 20kA | kom | 1 |  | 0
Redne stezaljke, N sabirnica, PE sabirnica,
spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja
plastični kabel kanali sitni montažni pribor
| i spojni materijal. | kpl | 1 |  | 0
Montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara
| i opreme | kpl | 1 |  | 0
2. | Nabavka, isporuka, postavljanje i spajanje
ormara Rk. Ormar je
predviđen za ugradnju n/ž na zid metalne
izvedbe s 24+4 ugradbenih mjesta. Izveden
| sa stupnjem zaštite IP54. | kom | 1 |  | 0
U ormar treba montirati sljedeću opremu:
| - ZUDS sklopka 4/25/0,03A | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač B10A, 1p | kom | 1 |  | 0
- odvodnik prenapona klase II,
| 0,58kV; 20kA | kom | 1 |  | 0
Redne stezaljke, N sabirnica, PE sabirnica,
spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja
plastični kabel kanali sitni montažni pribor
| i spojni materijal. | kpl | 1 |  | 0
Montaža i spajanje razvodnog ormara
| i opreme | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno razvodni ormari |  |  |  | 0
3. | Napojni vodovi
1. | Nabavka, isporuka i montaža kabela položenih
u plastičnim savitljivim cijevima sa završnim
spajanjem na obje strane. Stavka obuhvaća
dobavu i polaganje plastičnih korugiranih cijevi u
zemlju i zidove zgrade komplet sa spojnim i
montažnim priborom, te iskop i zatrpavanje rova.
1.1 | - Vod od SPMO do razdjelnice GR
| - NYY-J 5x25 mm2, 0,6/1kV | m | 20 |  | 0
| - PEHD cijev 70 mm | m | 15 |  | 0
1.2 | - Vod od GR-a do razdjelnice Rk
| - NYY-J 5x10 mm2, 0,6/1kV | m | 2 |  | 0
| - CSS cijev 40 mm | m | 2 |  | 0
| Ukupno napojni vodovi |  |  |  | 0
4. | Sklopke i priključnice
1. | Nabavka, isporuka i ugradnja p/ž opreme
sa završnim spajanjem: priključnica, rasvjete,
sklopki, razvodnih kutija i ostalog instalacijskog
materijala i opreme
1.1 | - Sklopka obična p/ž 250V/10A, IP20, 1p | kom | 8 |  | 0
1.2 | - Sklopka obična p/ž 250V/10A, IP20, 1p | kom | 4 |  | 0
1.3 | - Sklopka obična p/ž 250V/10A, IP44, 1p | kom | 4 |  | 0
1.4 | - Sklopka izmjenična p/ž 250V/10A, IP44, 1p | kom | 4 |  | 0
1.5 | - Priključnica, 1P+N+PE p/ž 250V/16A | kom | 22 |  | 0
1.6 | - Priključnica, 1P+N+PE p/ž 250V/16A, s poklop. | kom | 4 |  | 0
1.7 | - Kutija stalnog spoja, 1P+N+PE 250V/16A | kom | 25 |  | 0
1.8 | - Kutija za izjednačenje potencijala
RK49 sa stezaljkom za izjednačenje
| potencijala i poklopcem | kom | 2 |  | 0
1.9 | - IPR tipkalo za isključenje napajanja | kom | 2 |  | 0
1.10 | - Ostali sitni i montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Spajanje opreme isporučene po drugim dobavljačima | kom | 2 |  | 0
5. | Kabeli i vodiči
1. | Nabavka isporuka i polaganje komplet
instalacijskog materijala, instalacijskih
vodova, probijanje i bušenje zidova, polaganje
vodova p/ž uvlačenje u odgovarajuće
instalacijske cijevi ili kabelske kanale
i spajanje u pripadajućim kutijama.
1.1 | - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 673 |  | 0
1.2 | - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
1.3 | - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 502.8 |  | 0
1.4 | - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 55.2 |  | 0
1.4 | - NYM-J 4x0,75 mm2 | m | 100 |  | 0
1.5 | - Vodič H07V-K 10 mm2 | m | 15 |  | 0
1.6 | - Vodič H07V-K 6 mm2 | m | 30 |  | 0
1.7 | - Savitljiva plastična cijev CSS 20 mm | m | 850 |  | 0
1.8 | - Savitljiva plastična cijev CSS 25 mm | m | 50 |  | 0
1.9 | - Ostali sitni i montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
6. | Rasvjeta
1. | Nabavka isporuka i ugradnja nadgradnih rasvjetnih tijela
1.1 | Svjetiljka LED plafonjera, 27W, 3000K, zaštite od stranih tijela IP 65, 2669lm | kom | 8 |  | 0
1.2 | Svjetiljka LED plafonjera, 15W, 3000K, zaštite od stranih tijela IP 65, 1400lm | kom | 4 |  | 0
1.3 | Nadgradna vodotijesna LED svjetiljka, 31W, 3000K, zaštite od stranih tijela IP 66, IK08 3500lm | kom | 2 |  | 0
1.4 | Nadgradna LED plafonjera, 18W, 3000K, zaštite od stranih tijela IP 44, 1440lm | kom | 6 |  | 0
1.5 | Nadgradna vodotijesna LED svjetiljka, 21W, 4000K, zaštite od stranih tijela IP 65, IK08 2400lm | kom | 2 |  | 0
1.6 | Nadgradna LED svjetiljka, 36W, 3000K, zaštite od stranih tijela IP 44, 4000lm | kom | 4 |  | 0
1.7 | Nadgradna LED svjetiljka, 43W, 3000K, zaštite od stranih tijela IP 44, 5000lm | kom | 18 |  | 0
1.8 | Nadgradna protupanik LED svjetiljka, zaštite od stranih tijela IP 42, 100lm | kom | 9 |  | 0
| Ukupno električna instalacija |  |  |  | 0
7. | Provjera, ispitivanje električne instalacije i izdavanje protokola
1. | Provjera instalacije pregledom
- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama
i padu napona
- odabir i udešenost zaštitnih naprava
- ispravan smještaj naprava za odvajanje i sklapanje
- odabir opreme i zaštitnih mjera prema
vanjskim utjecajima
- označavanje neutralnog i zaštitnog vodiča
- označavanje strujnih krugova
- provjera međusobnih spojeva vodiča
- provjera dostupnosti za lako posluživanje,
prepoznavanje i održavanje
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje instalacije koje se sastoji od probe i mjerenja
- ispitivanje neprekinutosti zaštitnih vodiča i spojeva
glavnog i dodatnog izjednačenja potencijala
- ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije
- ispitivanje zaštite aut. isklopom opskrbe
- ispitivanje funkcionalnosti
- ispitivanje pada napona
- mjerenje otpora uzemljivača
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada dokumentacije o mjerenju i ispitivanju
| instalacije | kom | 1 |  | 0
4. | Pribavljanje atesta o sukladnosti i kvaliteti
| ugrađenih proizvoda | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno ispitivanja i izdavanje protokola o ispitivanju |  |  |  | 0
8. | Elektronička komunikacijska instalacija
1. | Nabava, isporuka i ugradnja PEKO (elektronički
komunikacijski ormarić)
| u zid ulaza zgrade s odvodnikom prenapona | kpl | 1 |  | 0
2. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje EK
ormara i pasivne komunikacijske opreme
na zid u prostoru bine
| Zidni ormarić - metalni - 310x248x260 mm | kom | 1 |  | 0
| Prespojni panel prazan za 12 modula | kom | 1 |  | 0
| Modul RJ45 za neoklopljeni, cat 6a | kom | 2 |  | 0
Napajanje ormara 230 V, 3 x 2P+E priključnice,
| s kabelom 2m | kom | 1 |  | 0
| Prespojni kabel RJ 45 - Cat.6a - STP, 0,5 m | kom | 4 |  | 0
| Mrežni prespojnik 1x5 RJ45, 10/100/1000T | kom | 1 |  | 0
| Ostali sitni montažni pribor i materijal | paušal | 1 |  | 0
3. | Nabavka, isporuka i polaganje komunikacijskog
kabela UTP Cat6+ 4x2x0,4 mm u savitljivoj
cijevi CSS 20mm položenoj p/ž u zid, od
| EK ormara do pojedine priključnice | m | 50 |  | 0
4. | Nabavka isporuka i polaganje p/ž u zid i strop
| - Savitljiva plastična cijev CSS 20mm | m | 40 |  | 0
6. | Nabava, isporuka i ugradnja komunikacijske
priključnice 1xmikro kao tip 1xRJ45 kao
| s pripadajućom PVC kutijom Ø 60mm | kom | 2 |  | 0
7. | Ispitivanje instalacije generičkog kabliranja na
100 Mbit/s propusnost, izdavanje protokola za
tehnički pregled.
| - komplet | kom | 1 |  | 0
| Ukupno elektronička komunikacijska instalacija |  |  |  | 0
9. | Izrada kabelske kanalizacije
1. | Iskolčenje trase s izradom nacrta iskolčenja | kom | 1 |  | 0
2. | Iskop rova u zemlji III. kategorije, dimenzija
0,4x0,8m, s naknadnim zatrpavanjem djelomice
pijeskom (25 %), a ostatak s očišćenim materi-
| jalom iskopa, te odvoz viška na deponiju | m3 | 16 |  | 0
3. | Nabavka, isporuka i polaganje PEHD cijevi
| Ø 50mm u zemljani rov | m | 50 |  | 0
4. | Nabavka isporuka i polaganje upozorne trake žute
| boje sa natpisom ''Pozor HT'' | m | 50 |  | 0
5. | Snimanje kanalizacije prije zatrpavanja i unos u
| katastar vodova | kom | 1 |  | 0
| Ukupno kabelska kanalizacija |  |  |  | 0
10. | Instalacija antenskog sustava
Nabavka, isporuka i ugradnja antenskog stupa,
antena i pribora za učvršćenje na krovu objekta ,
na najpovoljnijem mjestu prijema signala:
1. | Nabavka isporuka i montaža antenskog stupa
s pripadajućim priborom za montažu
1.1 | - Razdjelni antenski stup
| F48x5000mm, RA4850 | kom 1
1.2 | - Poklopac za antenski stup,
| MAKA15 | kom 1
1.3 | - Obujmica za pričvršćenje
| stupa 5/4", SELNA54 | kom 3
1.4 | - Odstojnik za cijev 5x40/230mm,
| ODSCIJ230 | kom 2
| Antenski stup | kpl | 1 |  | 0
2. | Nabavka isporuka i montaža antena na
antenski stup
2.1 | - Radijska neusmjerena antena
| 0dB, F priključak, FM10F | kom 1
2.2 | - UHF antena C21-69/16,5 dB,
| duž. 1110 mm, DTX48F | kom 1
| Antene | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Antensko pojačalo DVB-T2, 3 ulaza, 2 izlaza |  | 1 |  | 0
3. | Nabavka, isporuka i ugradnja
priključnica u p/ž razvodnim kutijama :
- Priključnica p/ž ANT TV/FM završna
| FD6SET s pripadajućom kutijom Ø60mm | kom | 2 |  | 0
4. | Nabavka isporuka i polaganje TV instalacijskog
materijala, instalacijskih vodova, probijanje i bušenje
zidova, polaganje vodova p/ž uvlačenje u odgovarajuće
instalacijske cijevi spajanje u pripadajućim kutijama.
4.1 | - Kabel KOKA 2005 75 W | m | 20 |  | 0
4.2 | - Savitljiva plastična cijev CSS 20mm | m | 20 |  | 0
5. | Ispitivanje i mjerenje signala na TV priključnicama
| i puštanje sustava u probni rad | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno instalacija antenskog sustava |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | Vanjski priključak |  |  |  | 0
2. | Razvodni ormari |  |  |  | 0
3. | Napojni vodovi |  |  |  | 0
4. | Električna instalacija |  |  |  | 0
5. | Provjera, ispitivanje električne instalacije i izdavanje protokola |  |  |  | 0
KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
6. | Elektronička komunikacijska instalacija |  |  |  | 0
7. | Izrada kabelske kanalizacije |  |  |  | 0
8. | Instalacija antenskog sustava |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Strojarski radovi
Obnova Spomen doma u Srijemskim Lazama
Strojarski radovi
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
Napomena:
Prije davanja ponude potrebno je provjeriti sve računske radnje unutar Excel filea.
Iskazane cijene su bez pdv-a, isti se obračunava prema važećim zakonskim propisima.
Sve izmjene koje nastanu pri izvođenju radova u odnosu na glavni projekt bit će obuhvaćene u projektu izvedenog stanja koji će biti naknadno izrađen a investitor će snositi trošak izrade istog.
Za sve parametre koji su točno navedenih vrijednosti mogu se nuditi odstupanja +/- 5% navedenih vrijednosti.
1. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
1.1 | Instalacija opreme u strojarnici
1. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice split sustava u izvedbi toplinske pumpe, serije ZUBADAN, s inverterskim kompresorom te regulacijom snage i potrošnje, koja zadržava nazivni kapacitet do vanjske temperature od -15 °C, te radi u režimu grijanja do vanjske temperature od -25 °C, sljedećih tehničkih značajki:
- REŽIM GRIJANJA
- nominalni protok vode: 40,1 L / min
- vanjska temperatura: 7 ⁰C / voda: 35 ⁰C
- kapacitet grijanja: 14,00 kW
- nominala energetska učinkovitost: COP = 4,22
- apsorbirana snaga: 3,318 kW / 400 V / 3 faze / 50 Hz
- vanjska temperatura: 2 ⁰C / voda: 35 ⁰C
- kapacitet grijanja: 14,00 kW
- nominala energetska učinkovitost: COP = 2,96
- apsorbirana snaga: 4,730 kW / 400 V / 3 faze / 50 Hz
- REŽIM HLAĐENJA
- nominalni protok vode: 35,8 L / min
- vanjska temperatura: 35 ⁰C / voda: 7 ⁰C
- kapacitet hlađenja: 12,50 kW
- nominala energetska učinkovitost: EER = 2,17
- apsorbirana snaga: 5,76 kW / 400 V / 3 faze / 50 Hz
- vanjska temperatura: 35 ⁰C / voda: 18 ⁰C
- kapacitet hlađenja: 12,50 kW
- nominala energetska učinkovitost: EER = 4,26
- apsorbirana snaga: 2,934 kW / 400 V / 3 faze / 50 Hz
- područje rada - grijanje: -28 °C do +21 °C
- područje rada - grijanje PTV: -28 °C do +35 °C
- područje rada - hlađenje: -15 °C do +46 °C
- temperatura vode na izlazu - grijanje: +60 °C
- temperatura vode na izlazu - hlađenje: +5 °C
- nominalni raspon temperature povrata vode - grijanje: +10 °C do +59 °C
- nominalni raspon temperature povrata vode - hlađenje: +8 °C do +28 °C
- protok vode: 14,4 - 32,1 L / min
- nivo zvučnog tlaka - grijanje (SPL): 52 dB(A)
- nivo zvučne snage - grijanje (PWL): 70 dB(A)
- nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 51 dB(A)
- dimenzije: V × Š × D: 1350 x 950 x 330(+30) mm
- masa: 134 kg
- rashladni medij: R410A
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 75 m
- maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda: 30 m
- priključak R410A - tekuća faza: 9,52 mm
- priključak R410A - plinovita faza: 15,88 mm
| Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC | kom | 2 |  | 0
Tip: PUHZ-SHW140YHA
2. | Dobava i ugradnja upravljačkog sklopa za kontrolu sustava dizalica topline ZRAK-VODA. Glavna upravljačka elektronika za kaskadnu kontrolu sustava dizalice topline zrak-voda - ECODAN, uključuje: Interface elektorniku za nadzor i kontrolu, Multifunkcionalni žičani LCD daljinski upravljač za upravljanje sustavom, s kontrolom uključivanja / isključivanja, odabira režima rada, postavljanjem temperature izlazne vode, s tjednim timerom te Prateće termoosjetnike i SD Memorijsku karticu. Veliki zaslon upravljača i pozadinsko osvjetljenje za odličnu vidljivost, čak i u mraku. Multi-jezični izbornik (15 jezika). Mogućnost povezivanja do 6 uređaja - Automatska kontrola više uređaja za veći kapacitet i veću učinkovitost. Elektronika posjeduje slijedeće mogućnosti:"
– Praćenje energije – Dvozonska kontrola (za hlađ enje i grijanje) – Dva odvojena rasporeda (ljetni/zimski) – Ljetne postavke – Ugrađ en senzor sobne temperature – Hibridna kontrola (integriranje kotla) – Isušivanje estriha – Tjedni tajmer – Postavke rada za vrijeme praznika – Prevencija legionele – Kodovi grešaka
- područje rada: 0 oC do + 35 oC
- uz relativnu vlažnost: ≤ 80%
- dimenzije: V × Š × D = 422 x 393 x 86.7 mm
- masa: 4 kg
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PAC-IF071B-E | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice sustava dizalice topline zrak-voda (hidraulički sklop) za hlađenje, grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoji od cirkulacijske pumpe, pločastog izmjenjivača topline, te sve ostale zaporne i sigurnosne tehnike potrebe za nesmetan rad sustava, slijedećih tehničkih značajki:
- kapacitet booster grijača: 2 kW
- napajanje booster grijača : 230 V / 1 faza / 50 Hz
- apsorbirana snaga cirkulacijske pumpe vode: 0,010 - 0,060 kW
- protok vode: 5,0 - 36,9 L/min
- maksimalna visina dobave vode: 7,5 m
- visina dobave vode pri protoku od 20 L/min: 7,2 m
- visina dobave vode pri protoku od 36,9 L/min: 4,9 m
- promjer cijevi primarnog kruga: G1
- promjer cijevi R410A - plin: 15,88 mm
- promjer cijevi R410A - tekućina: 9,52 mm
- rashladni medij: R410A
- područje rada: 0 oC do + 35 oC
- uz relativnu vlažnost: ≤ 80%
- postavke temperature u grijanju: + 10 oC do + 30 oC
- postavke temp. polaza vode - grijanje: + 20 °C do + 60 °C
- postavke temp. polaza vode - hlađenje: + 5 °C do + 25 °C
- razina zvučne snage (PWL): 40 dB (A)
- dimenzije: V × Š × D = 800 x 530 x 360 mm
- masa (prazan): 48 kg
- masa (pun): 54 kg
| MITSUBISHI ELECTRIC tip ERSC-VM2D | kom | 2 |  | 0
0
4. | Dobava materijala, izrada i ugradnja postolja za ugradnju vanjske jedinice, postolje izraditi od tipskih čeličnih profila. | pauš | 1 |  | 0
5. | Rashladni medij za nadopunu sistema R410A. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i punjenje sustava rashladnim medijem. Obračun po kg. | kg | 5 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja međuspremnika ogrjevne/rashladne vode.Koristi se u instalacijama za hlađenje i grijanje s ograničenim udjelom vode kako bi se osigurala konstantna srednja temperatura i ograničio broj pokretanja kompresora ili plamenika. Izvrsne karakteristike kondenzacije, jer pokriva sve dijelove spremnika, sprječavajući rizik od korozije nastale kondenzacijom. Ukupna visina: 1625 mm Ukupni promjer sa izolacijom: 560mm Zapremina: 300 l Ulazni i izlazni priključci: 1" 1/4 Masa: 55 kg
| VERISCO tip ACR0300 zapremine 300L | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja uređaja za punjenje sustava omekšanom vodom sa filter kućištem i filter uloškom. Kapacitet 1 m3/s, opremljen s automatikom za automatsku regeneraciju, te dodatnom posudom za regeneracijsku sol
| 3M tip WS15 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude valjkastog oblika s butilnim mjehom prema DIN 4807 T3 za sustave grijanja, hlađenja i solara, zapremine 200l. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU. Materijal posude čelik, boje berilija s nogama u podnožju za uspravnu ugradnju na pod. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%.
| IMI HYDRONIC ENGINEERING tip PNEUMATEX STATICO SU 140.3 | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih cijevi s izolacijom za spajanje vanjske i unutarnje jedinice dizalice toplline, instalaciju izvesti podzemno i nadzemno
| Cu cijev s izolacijom - 3/4" (9,52 mm) | m | 10 |  | 0
| Cu cijev s izolacijom - 5/8" (15,88 mm) | m | 10 |  | 0
10. | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi od unutarnjih jedinica dizalice topline do akuliacijskog (pufer) spremnika. Cijevi izrađena prema HRN C.B5.221.DIN 2448 ili jednakovrijedne norme ispitane na nepropusnost. U cijenu uključiti navoje, zavarivačke radove, dodatni materijal. Obračun po m ugrađene cijevi.
| DN50 | m | 24 |  | 0
11. | Dobava mateijala i izrada izolacije cjevovoda paronepropusnom izolacijom, izolacija ostalih elemementa u kotlovnici, ventila, nepovratnih ventila. Koeficijent otpora difuziji vodne pare μ>7000. Kod postave izolacije obavezno koristiti ljepilo i traku za izoliranje spojeva izlacije i preklope. Paronepropusno se izoliraju sve instalacije hlađenja.
| Ø 60 x 13 - za čelične bešavne cijevi | m | 24 |  | 0
| Samoljeprljiva izolacija u ploči za izoliranje elemenata u strojarvnici | m2 | 4 |  | 0
Proizvod kao EVOCELL tip IT Flex C1, ili jednakovrijedan proizvod.
12. | Dobava materijala i ličenje čeličnih cijevi u 2 sloja temeljnom bojom kao i kompletnog ovjesnog materijala. U cijenu uključiti kompletno čišćenje cijevi i pripremu za ličenje | m2 | 10 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite cirkulacijske crpke kruga grijanja/hlađenja sa holenderom pumpe, kao proizvod GRUNDFOS
| Ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje, MAGNA3 32-80 | kom | 1 |  | 0
| Recirkulacijska crpka PTV-a, UP 15 B | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila, uključivo spojni i brtveni materijal DN 15 NP 16, Potv = 3.0 bara. | kom | 1 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja manometra za mjerno područje 0-6 bara uključivo manometarsku slavinu, spojni i brtveni materijal. | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja okruglog termometra za tekućine za mjerno područje 0-100°C. | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće sa navojnim spojem, uključivo sa spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 50, NP 6 | kom | 1 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja ventila sa navojnim spojem, uključivo spojni i brtveni materijal.
| DN 40, NP 6 | kom | 4 |  | 0
| DN 50, NP 6 | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava i ugradba nepovratnog ventila uključivo spojni i brtveni materijal. navojni spoj
| DN 40, NP 6 | kom | 4 |  | 0
| DN 50, NP 6 | kom | 1 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije.
| DN 20 NP 6 | kom | 8 |  | 0
21. | Dobava materijala I izrada odzračnih lonaca koji se smještaju na najvišu točku instalacije, lonce izraditi od cijevi DN 50, opremiti ih automtskim odzračnim ventilima, ispusnim slavinama koje se montiraju na ispusne vodove izvedene od cijevi NO 15, na krajeve cijevi ugraditi ručne ispusne ventile. | kom | 2 |  | 0
22. | Puštanje toplinske pumpe od strane ovlaštenog serisera, komplet s izdavanjem zapinsika o puštanju I ovjere garancije. | kpl | 1 |  | 0
23. | Pomoćni građevinski radovi oko i nakon ugradnje instalacija, razna probijanja, bušenja, popravci i slično:
| Izrada raznih prodora za vodove grijanja, hlađenja i pripreme PTV-a prema | kpl | 1 |  | 0
| Ostali pomoćni građevinski radovi, razni popravci nakon izvođenja radova | kpl | 1 |  | 0
24. | Tlačna proba instalacije hladnom vodom, proba na tlaku od 4 bara u trajanju od 4 sata, te izdavanje uvjerenja. | kpl | 1 |  | 0
25. | Tlačna proba freonske instalacije dizalice topline dušikom, pri tlaku od 35 bar, u trajanju od 24 h, s izdavanjme zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
26. | Fina regulacija grijućih tijela i balansiranje sustava (topla proba), te izdavanje uvjerenja. | kpl | 1 |  | 0
27. | Ispitivanje protočnosti instalacije odvoda kondenzata uz izdavanje zapisnika | kpl | 1 |  | 0
28. | Obilježavanje armature i cjevovoda unutar kotlovnice prema vrsti i smjeru proticanja ogrjevnog medija, te izrada i ovjes sheme postrojenja. | kpl | 1 |  | 0
29. | Sitan potrošni materijal, vijci, tiplovi, plastične rozete na mjestu vidljivih prodora cijevi grijanja i hlađenja, transportni troškovi. | kpl | 1 |  | 0
30. | Pripremni i završni radovi na izradi instalacije grijanja i hlađenja. | kpl | 1 |  | 0
31. | Izrada sheme strojarnice - uremljeno ili plastificirano, postavljeno na gradilištu. | kom | 1 |  | 0
32. | Pregled strojarnice i rashladnika vode o strane ovlaštene pravne osobe - pregled uređaja s povećanom opasnostim, uz obavezno izdavanje zapinisnika. | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno 1.1 Instalacija opreme u strojarnici |  |  |  | 0
1.2 | Ugradnja ogrjevnih/rashladnih tijela i ostale armature
1. | Dobava i ugradnja ventilokonvektora za stropnu (FCL) i zidnu (FCW) ugradnju, za rad s optočnim zrakom, za grijanje i hlađenje za dvocijevni sustav. U sklopu isporuke ventilokonvektora nalazi se lako izmjenjiva filterska sekcija, tava za kondenzat, troputi elektro upravljani ventili 220 V i ovjesni pribor, tipske nogice za montažu na pod. Ventilokonvektor je opremljen trobrzinskim ventilatorom – radom se upravlja preko upravljača smještenog u kućište ventilokonvektora. Uz ventilokonvektor isporučiti zaporni ventil NO 20 i radijatorsku prigušnicu NO 20 za balansiranje rada sustava I 2 kom fleksibilnih priključaka istog hidrauličkog presjeka kao i napojni cjevovod. Ventilokonvektore na razvod obavezno priključiti tankostjenim čeličnim cijevima u izolaciji.
| AERMEC FCL 32, Qgr=1,47 kW, Qhl=1,44 kW ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2 |  | 0
| AERMEC FCL 36, Qgr=2,24 kW, Qhl=2,22 kW ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2 |  | 0
| AERMEC FCL 64, Qgr=3,17 kW, Qhl=3,17 kW ili jednakovrijedan proizvod | kom | 6 |  | 0
| AERMEC FCW 422, Qgr=4,31 kW, Qhl=3,45 kW ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja elemenata upravljanja ventilokonvektorima, što uključuje zidni termostat za upravljanje i elemente za međusobno povezivanje ventilokonvektora - releje, vodeći i slijedni.
| Digitalni sobni termostat, 220 V, upravljanje režimom grijanja i hlađenja i brzinom ventilatora, proizvod kao Aermec AER503IR ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
________________________________________
| Relej vodeći (master) za ugradnju na vođeći ventilokonvektor, ako se dva ili više ventilokonvektora nalaze u istom prostoru, proizvod kao Aermec SIT 5 ili jednakrijedan | kom | 2 |  | 0
_______________________________________
| Relej slijedni (slave) za ugradnju na slijedni ventilokonvektor, ako se dva ili više ventilokonvektora nalaze u istom prostoru, proizvod kao Aermec SIT 3 ili jednakrijedan | kom | 8 |  | 0
3. | Instalacija razvoda cijevi za ventilokonvektorski krug grijanja. Instalaciju izvesti od tankostjenih čeličnih cijevi s termičkom izolacijom. U cijenu uključiti spojnice, t-komade, sve ostale fazonske komade i spojni, ovjesni i brtvenu materijal.
| NO20 | m | 50 |  | 0
| NO25 | m | 45 |  | 0
| NO32 | m | 23 |  | 0
| NO40 | m | 22 |  | 0
| NO50 | m | 45 |  | 0
4. | Dobava mateijala i izrada izolacije cjevovoda paronepropusnom izolacijom, izolacija ostalih elemementa u kotlovnici, razdjelnika. ventila, nepovratnih ventila. Koeficijent otpora difuziji vodne pare μ>7000. Kod postave izolacije obavezno koristiti ljepilo i traku za izoliranje spojeva izlacije i preklope. Paronepropusno se izoliraju sve instalacije hlađenja.
| Ø 22 x 13 - za čelične bešavne cijevi | m | 50 |  | 0
| Ø 28 x 13 - za čelične bešavne cijevi | m | 45 |  | 0
| Ø 35 x 13 - za čelične bešavne cijevi | m | 23 |  | 0
| Ø 42 x 13 - za čelične bešavne cijevi | m | 22 |  | 0
| Ø 60 x 13 - za čelične bešavne cijevi | m | 45 |  | 0
Proizvod kao EVOCELL tip IT Flex C1, ili jednakovrijedan proizvod.
5. | Dobava i uradnja prolaznog regulacijskog ventila. Neovisan o promjeni diferencijalnog tlaka za sustave grijanja i hlađenja. Ventil s funkcijama regulaciju protoka, diferencijalnog tlaka i temperature te mogućnošću zatvaranja, mjerenja protoka, mjerenja raspoloživog tlaka pumpe. Kučište ventila izrađeno od AMETAL – C legure otporne na koroziju, vreteno od nehrđajučeg čelika brtvljeno s O ring brtvom od EPDM. Jednostavno podešavanje i pristup ventilu s strane pogona. Mogučnost montaže u svim položajima pomoću navojnog spoja s vanjskim navojem. Ventil je predviđen regulaciju s pogonima s navojnim priključkom M 30x1,5 .
IMI HYDRONIC ENGINEERING tip TA Compact P
| DN 15LF | kom | 12 |  | 0
6. | Dobava i montaža PVC cijevi za odvod kondenzata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju PVC cijevi za odvod kondenzata od sifona s kuglicom ugrađenog u zidu do slivnika odvodnje uključujući potrebne brtve i koljena. Obračun po m ugrađene cijevi
| PVC Ø32 | m | 100 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja čeličnih pločastih limenih ventilskih radijatora, kompletno opremljenih, s ovjesnim priborom, tipskim konzolama, ručnom odzrakom, čepovima.
| Vogel & Noot tip T6 22VM 600x800 ili jednakovrijedan | kom | 4 |  | 0
8. | Danfoss set ili jednakovrijedan, termostatska glava, H - kutni ventil, prigušnica , odzračni ventil | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja cijevi za instalaciju radijatorskog grijanja, izrađene od PEX - Alu - PEX, kao proizvod RBM Tita-Fix sa izolacijom kao Armaflex debljine min 9 mm ili jednakovrijedan proizvod
| Cijev RBM TITA-FIX PE-RT/AL/PE-RT sa izolacijom 9 mm Ø16x2 mm | m | 40 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja ventila sa navojnim spojem, uključivo spojni i brtveni materijal.
| DN 15, NP 6 | kom | 4 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja opreme sustava radijatorskog grijanja i grijanja/hlađenja ventilokonvektorima - sitni popratni materijali | pauš | 1 |  | 0
12. | Završni radovi, čišćenje gradilišta, odvoz viška materijala s gradilište, odvoz šute na odgovarajući deponij | kpl | 1 |  | 0
13. | Topla proba i balansiranje instalacije | pauš. | 1 |  | 0
14. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost tlakom vode 4 bar, u trajanju 4 sata | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno 1.2 Ugradnja ogrjevnih/rashladnih tijela i ostale armature |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| Ukupno 1.1 Instalacija opreme u strojarnici |  |  |  | 0
| Ukupno 1.2 Ugradnja ogrjevnih/rashladnih tijela i ostale armature |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0