	katuni d.o.o.
Vinkovci, Lapovačka 1   

Tel: 032 617 032, Tel/fax: 032 617 990                                                                            projektiranje -  nadzor 


6
7
katuni d.o.o.                                                                                                                               

Vinkovci, Lapovačka 1                                                                                                                          TD 58/09


TD 58/09   

INVESTITOR :     


OPĆINA STARI JANKOVCI

GRAĐEVINA :      


MRTVAČNICA

MJESTO :              

OROLIK, k.č.br.450,ko.Orolik

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA :              

14/2009

TROŠKOVNIK RADOVA
 PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE I KLIMATIZACIJE
GLAVNI PROJEKTANT :       Tihomir Maras,dipl.ing.arh.

PROJEKTANT :     
Tihomir Bainac, dipl.ing.stroj.

SURADNIK:
Vladimir Malkoč,dipl.ing.stroj.

DIREKTOR:
Vladimir Malkoč,dipl.ing.stroj.

Vinkovci, listopad 2009.god
SADRŽAJ
1. TROŠKOVNIK RADOVA
1. TROŠKOVNIK RADOVA
TD 58/09
INVESTITOR :     


OPĆINA STARI JANKOVCI

GRAĐEVINA :      


MRTVAČNICA

MJESTO :              

OROLIK, k.č.br.450,ko.Orolik

GLAVNI PROJEKTANT :           Tihomir Maras ,dipl.ing.arh.

PROJEKTANT :     

Tihomir Bainac,dipl.ing.stroj.

Vinkovci, listopad 2009.god



REKAPITULACIJA:

1. INSTALACIJA VODOVODA
       
2. ZAŠTITA OD POŽARA

 






3. SANITARNA OPREMA

 



4. INSTALACIJA KANALIZACIJE 

 



5. ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI 

  



6. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE                                                                               

 UKUPNO:

 


	St.
	                                        O P I S   S T A V K E
	Jed.

mj.
	Kol.
	CIJENA

(kn)
	IZNOS

(kn)

	
	
	
	
	
	

	
	1. INSTALACIJA VODOVODA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Dobava i izvedba priključka ogranka na postojeći 
	
	
	
	

	
	distributivni vod  (radove izvodi VVK d.o.o Vinkovci)
	
	
	
	

	
	
	kompl
	1,0
	
	

	2.
	Dobava i ugradnja vodomjernog kompleta koji se sastoji od:

Sanitarna voda

vodomjer NO 20                                 kom 1

kuglasti ventil NO 25                          kom 1

kuglasti ventil sa ispustom NO 25      kom 1

hvatač nečistoće  NO 25                    kom 1

nepovratni ventil NO 25                      kom 1


	kompl
	1
	
	

	  3.
	Dobava materijala i izrada vrtnog hidranta – vanjske slavine u zidanom stupu. Radovi obuhvaćaju: 

-dobava i ugradnja PEHD cijevi za radni tlak 10 bara komplet sa spojnicama prijelazima i potrošnim materijalom 

-dobava i ugradnja 

kuglasti ventil sa ispustom NO 20                              kom 1

kuglasta slavina sa holender priključkom  NO 20     kom 1

kug. slavina sa potisnim prekidnim ventilom NO 15 kom 1

	kompl
	1
	
	

	4.
	Dobava i ugradnja PE HD cijevi komplet sa spojnim i brtvenim materijalom

Ø25
	m
	26
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Dobava i ugradnja PE-x cijevi za razvod tople i hladne vode komplet sa T komdima, redukcijama, pričvrsnim priborom i potrošnim materijalom, spajanje prešanjem 

Ø25

Ø20

Ø16
	m

m

m
	4
6
10
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Dobava i ugradnja ravnih zapornih podžbuknih ventila sa kromiranom rozetom i kapicom.

NO 20
	kom
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Izolacija cjevovoda hladne vode izolacijom, kao proizvod PLAMAFLEX debljine 3 mm

	m
	18
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Izolacija cjevovoda tople vode i recirkulacije  izolacijom, kao proizvod PLAMAFLEX debljine 9 mm

	m
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Sitni potrošni materijal za izvedbu instalacije.
	pauš
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Ispiranje i dezinfekcija unutarnje vodovodne instalacije
	pauš
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Tlačna proba unutarnje vodovodne instalacije tlakom vode 10 bara  u trajanju 4 sata.

	pauš
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Ispitivanje higijenske ispravnosti vode od strane ovlaštene pravne osobe.

	pauš
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                                                         UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2. ZAŠTITA OD POŽARA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	  1.
	Dobava i ugradnja ručnog vatrogasnog aparata za gašenje požara u začetku  
	
	
	
	

	
	tip S-9
	kom
	2
	
	

	  2.
	Dobava i ugradnja nadzemnog požarnog hidranta sa ugrađenim ventilom s automatskim ispustom za pražnjenje hidranta nakon upotrebe sa lomljivim stupom "MIV" Varaždin tip V4-03, DN 80, dubina ugradnja 1,00 m
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                                                         UKUPNO:
	
	
	
	

	

	
	3. SANITARNA OPREMA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Dobava i ugradnja WC školjke od fajanse kl.”A” bijele boje sa donjim izljevom, sjedištem i poklopcem od PVC-a, bešumnim niskomontažnim vodokotlićem, ispirnom cijevi, priključnim crijevom, poteznicom, pričvrsnim i brtvenim materijalom.

	kom
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Dobava i ugradnja umivaonika od fajanse kl.”A” bijele boje, komplet s kromiranim sifonom, lančićem, čepom, pričvrsnim i brtvenim materijalom 650x465 mm.

	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Dobava i ugradnja ogledala 600 x 800 mm komplet sa pričvrsnim materijalom.

	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 4 .
	Dobava i ugradnja kromiranog etažera sa staklenom policom komplet sa pričvrsnim materijalom.

	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Dobava i ugradnja dozatora tekućeg sapuna komplet sa pričvrsnim materijalom.

	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Dobava i ugradnja kromiranog držača za toaletni papir  komplet sa pričvrsnim materijalom.

	kom
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Dobava i ugradnja kromiranog držača papirnatih ubrusa komplet sa pričvrsnim materijalom.

	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Dobava i ugradnja kutnog ventila sa kromiranom rozetom   NO 15.

	kom
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Dobava i ugradnja kromirane jednoručne stojeće mješalice za umivaonik T+H voda, sa priključnim fleks. crijevima.

	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Dobava i ugradnja električne grijalica vode kao proizvod 

GORENJE tip TGR 10N V=10l sa montažom i priključkom na električnu instalaciju
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Dobava i ugradnja kromirani dvostrukih vješalica za odjeću
	kom
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                                                      UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	4. INSTALACIJA KANALIZACIJE
	
	
	
	

	1.
	Dobava kanalizacijskih PVC cijevi sa naglavnim spojevima, potrebnim fazonskim komadima, brtvenim materijalom i izrada instalacije. U cijenu uključiti prodore kroz zidove, izradu žlijebova i učvršćenje. Obuhvaćena unutarnja i vanjska instalacija kanalizacije:

Ø 50

Ø 75

Ø 110

Ø 160


	m

m

m

m
	8

4

6

6
	
	

	2.
	Dobava i ugradnja odzračne krovne kape za kanalizaciju od PVC-a, sa limarskim opšavom oko cijevi:

Ø 110


	kom
	1
	
	

	3.
	Dobava i ugradnja PVC podnog slivnika sa inox rešetkom odvod Ø 50 , dim. 150x150 mm
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Dobava i ugradnja PVC priključka sa gumenom brtvom za WC školjku.

	kom
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Sitni potrošni materijal za izvedbu instalacije.
	pauš
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Ispitivanje instalacije kanalizacije na nepropusnost
	pauš
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	                                                       UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	5. ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	

	  1.
	Iskolčenje trase instalacije vode i kanalizacije izvan objekta.
	m
	25
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Razbijanje i prekop betonskih površina dvorišta


	m²
	2
	
	

	3.
	Iskop zemlje III kat. za okna i rovove , te za novu septičku jamu V = 12 m3, septičku jamu V=6 m3 u koje se polažu vodovodne i kanalizacijske cijevi i planiranje dna rova sa potrebnim padom širina iskopa rova 0,6-0,8 m, dubina do 1,2 
	m³
	30
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Dobava i ugradnja podloge cijevi od riječnog pijeska debljine cca 10 cm, te zasipavanje cca 10 cm iznad cijevi.
	m³
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Dobava materijala i izrada  vodomjernog okna  od MB 25 sa dodacima za nepropusnost i armaturom, u glatkoj oplati, debljine stijenki okna 15 cm, dimenzije svijetlog otvora 1 x1,6 m, dubine 1,2 m sa čeličnim poklopcem, kompl sa iskopom.
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 6.
	Dobava materijala i izrada  okna kanalizacije od MB 25 sa dodacima za nepropusnost i armaturom, u glatkoj oplati, debljine stijenki okna 15 cm, dimenzije svjetlog otvora 600x600 mm, dubine do 1,8 m sa lijevano željeznim kvadratnim poklopcem 600 x 600 mm, izradom kinete i penjalicama.

	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 7.
	Zatrpavanje kanalskih rovova zemljom iz iskopa u slojevima cca 30 cm sa nabijanjem.

	m³
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Sanacija prekopanih površina i dovođenje u prvobitno stanje kompl. sa betonom i armaturom.
	m²
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Odvoz viška zemlje iz iskopa i šuta na deponiju 
	m³
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Probijanje otvora u podovima, zidovima konstrukciji, izrada usjeka u zidovima i podovima za izvedbu instalacije vodovoda i kanalizacije.

	pauš
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Geodetski snimak podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.


	Dobava materijala i izrada nepropusne septičke jame V=12 m³ od MB 25 sa dodacima za nepropusnost i armaturom, u glatkoj oplati, debljine stijenki okna 25 cm, dimenzije svjetlog otvora 2x1.5m, dubine 2,0 m sa lijevano željeznim kvadratnim poklopcem 600 x 600 mm, i odzrakom od čelične cijevi NO 100, komplet sa iskopom


	kompl
	1
	
	

	12.


	Dobava materijala i izrada septičke jame V=6 m³ od MB 25 sa dodacima za nepropusnost i armaturom, u glatkoj oplati, debljine stijenki okna 25 cm, dimenzije svjetlog otvora 2x1.5m, dubine 2,0 m sa lijevano željeznim kvadratnim poklopcem 600 x 600 mm, i odzrakom od čelične cijevi NO 100, komplet sa iskopom

	kompl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                                                       UKUPNO:                                                    
	
	
	
	


	
	6. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Dobava i ugradnja klima uređaja inverter izvedbe kao proizvod Toshiba za grijanje i hlađenje prostora, plin R 410A

Model:    RAS – 10 SKVR-E                                          kom 1

Komplet sa nosačima, izoliranim bakrenim cijevima Ø 6, Ø 10 i Ø 12 mm za razvod freona prosječne duljine do 10 m po jedinici, odvodom kondenzata od PVC cijevi  Ø 15 u kanalizaciju sa sifonom, kabelom 5 x 1,5 mm za vezu vanjske i unutarnjih jedinica i puštanjem u rad

Cijevni razvod voditi podžbukno


	kompl
	1
	
	

	
	                                                      UKUPNO:
	
	
	
	 


Građevina :       MRTVAČNICA
Investitor :        OPĆINA STARI JANKOVCI


